ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA 0087—XXXX

低压分布式光伏防孤岛安全监测模块

Anti-islanding safety monitoring module for low-voltage distributed photovoltaic power system

（征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　技术要求	2

5　试验方法	10

6　检验规则	17

7　铭牌、包装及贮运要求	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：中国电力科学研究院有限公司、……等。

本标准主要起草人：……等。

低压分布式光伏防孤岛安全监测模块

- 范围

本文件规定了低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的技术要求、试验方法、检验规则、包装及贮运要求。

本文件适用于低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的设计、制造、检验、验收和使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2423.1—2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.2—2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.9—2001 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cb：设备用恒定湿热 |
| GB/T 4208—2017 | 外壳防护等级(IP代码) |
| GB/T 5169.11—2017 | 电工电子产品着火危险试验第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 |
| GB/T 17215.211—2021 | 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 |
| GB/T 17626.2—2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3—2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4—2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5—2019 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击） 抗扰度试验 |
| GB/T 17626.6—2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 17626.8—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11—2008 | 电磁兼容试验和测量技术：电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19939—2005 | 光伏系统并网技术要求 |
| GB/T 33593—2017 | 分布式电源并网技术要求 |
| GB/T 38946—2020 | 分布式光伏发电系统集中运维技术规范 |
| DL/T 645—2007 | 多功能电能表通信协议 |
| DL/T 698.45—2017 | 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议 |
| NB/T 32009—2013 | 光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程 |
| NB/T 32010—2013 | 光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程 |

- 术语和定义

- 低压分布式光伏防孤岛安全监测模块 low-voltage distributed photovoltaic anti-island safety monitoring module

低压分布式光伏系统并网运行中，可在光伏逆变器防孤岛保护功能故障后作为防孤岛后备保护，且能与采集终端、光伏逆变器、电能表、断路器进行通信的安全监测模块，以下简称安全监测模块。

- 低压分布式光伏发电系统 low-voltage distributed photovoltaic power system

接入380 V及220 V电压等级的，在用户现场或靠近用户现场，采用光伏组件，将太阳辐射能直接转化为电能的发电系统。

来源：[GB/T 38946—2020，3.1，有修改]

- 并网点point of interconnection

并网点指分布式电源的输出汇总点，并网点也称接入点。

来源：[GB/T 33593—2017，3.6，有修改]

- 孤岛效应  islanding

电网失压时，光伏系统仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。

来源：[GB/T 19939—2005，3.5]

- 电网模拟装置  grid simulator

模拟电网输出特性的可控交流电源。

来源：[NB/T 32009—2013，3.3]

- 整定时间 setting time

指控制系统在步阶输入后，输出到达最终值，且其误差可维持在一定范围内的时间。

- 技术要求

  - 外观及标志

外观及标志应满足以下要求：

- 外壳完好，无明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺；

- 铭牌应包含制造厂商、名称型号、额定电压、额定电流、出厂序号、制造日期等信息，信息完整，文字、符号应清晰。

  - 测量及准确度

    - 测量范围

安全监测模块的测量范围要求如下：

- 频率测量范围：45 Hz～65 Hz；

- 电压测量范围：0.35 Un～1.3 Un；

- 电流测量测量范围：0.05 In～1.2 In；

- 相位测量范围：0°～359.99°。

    - 采样准确度

- 误差限值应满足表1的规定。

- 误差限值（引用误差）

| 量值 | 误差限值 |
| --- | --- |
| 电压幅值 | ±0.5% |
| 电流幅值 | ±0.5% |
| 频率 | ±0.05 Hz |

    - 动作准确度

安全监测模块的动作准确度要求如下：

- 电压幅值动作准确度：≤1% Un；

- 电压频率动作准确度：≤0.1 Hz；

- 整定时间动作准确度：≤60 ms。

    - 动作时间整定范围

安全监测模块的动作时间整定范围要求如下：

- 电压幅值保护动作时间整定范围：0.05 s～2 s；

- 电压频率保护动作时间整定范围：0.05 s～0.2 s；

- 孤岛保护动作时间整定范围：0.05 s～2 s；

- 逆功率保护动作时间整定范围：0.05 s～2 s。

  - 环境要求

    - 温度范围

使用环境温度应符合表2的规定。

- 温度范围

| 工作范围 | 温度范围 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | -25 ℃～55 ℃ |
| 极限工作范围 | -40 ℃～70 ℃ |

- 表2（续）

| 贮存和运输条件 | -40 ℃～70 ℃ |
| --- | --- |
| - 注：用户对运行环境有特殊要求的，可在订货合同中另行商定。 |  |

    - 湿度范围

使用环境的相对湿度要求为15%～95%。

    - 大气压力

使用环境的大气压力要求为63.0  kPa～106.0  kPa（海拔2000 m及以下），特殊订货要求除外。高海拔地区，特殊订货要求的应满足在海拔2000  m～4700  m正常工作的要求。

  - 电气要求

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻

安全监测模块各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合表3的规定。

- 各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求

| 额定绝缘电压 V | 绝缘电阻 MΩ |  | 测试电压 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常条件 | 湿热条件 |  |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| U＞250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |
| - 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U＞250 V 的要求。 |  |  |  |

      - 工频耐压

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间，以及输出继电器常开触点回路之间，应符合表4的规定。

- 试验电压                                  单位：V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 2000 |
| 60＜U≤250 | 1500 | 250＜U≤400 | 2500 |
| - 注：输出继电器开合触点间的试验电压不低于1500 V；对于交、直流双电源供电的终端，交流电源和直流电源间的试验电压不低于2500 V。 |  |  |  |

      - 冲击电压

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间，冲击电压峰值应符合表5的规定。

- 冲击电压峰值                               单位：V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 2000 | 125＜U≤250 | 5000 |
| 60＜U≤250 | 5000 | 250＜U≤400 | 6000 |
| - 注：RS-485接口与电源回路间的试验电压不低于4000 V。 |  |  |  |

    - 工作电源

      - 一般要求

支持交流单相或三相四线供电，在断一相或两相电压的条件下，交流电源应能维持终端的正常工作和通信。工作电源额定电压：220 V/380 V，允许偏差为-20％～20％。频率：50 Hz，允许偏差为-6％～2％。

      - 功率消耗要求

在非通信状态下，消耗的视在功率不大于8 VA、有功功率不大于5 W。

      - 抗接地故障能力

在系统发生接地故障，相对地电压达到额定电压的1.9倍时，不应出现损坏。供电恢复正常后，应能正常工作且保存数据不能发生改变。

    - 温升要求

在1.2倍的额定电压及额定电流下，环境温度为40℃时，外表面的温升不应超过35 K。

  - 机械要求

    - 机械振动

应能承受正常运输条件下的机械振动而不造成失效和损坏，满足GB/T 17215.211—2021的振动相关要求。

    - 耐热和阻燃性

使用的材料应具有阻燃性，材料的阻燃性能应满足GB/T 5169.11—2017关于阻燃的要求。

    - 防护等级

防护等级应达到GB/T 4208-2017中规定的IP54防护等级要求。

  - 功能要求

    - 监测功能

      - 电压幅值监测

电压幅值监测应满足GB/T 19939—2005中6.1的相关要求，当测量点电压幅值发生异常并达到表6所列告警条件时，安全监测模块应根据整定时间向断路器下发开断指令并记录“过/欠压事件”告警信息。三相系统中任一相电压幅值发生异常，都应按此方式运行，U＜50% Un时整定时间不大于0.1 s、135% Un＜U时整定时间不大于0.05 s、50% Un≤U＜85% Un或110% Un＜U≤135% Un时整定时间不大于2 s。

- 电压幅值监测要求

| 测量点电压 | 告警条件 |
| --- | --- |
| U≤50% Un | 分布式光伏系统未在0.1 s内断开电网的连接 |
| 50% Un＜U≤85% Un | 分布式光伏系统未在2 s内断开电网的连接 |
| 110% Un≤U＜135% Un | 分布式光伏系统未在2 s内断开电网的连接 |
| U≥135% Un | 分布式光伏系统未在0.05 s内断开电网的连接 |
| 注：Un为测量点额定电压。 |  |

      - 电压频率监测

电压频率监测应满足GB/T 19939—2005中6.1的相关要求，当测量点频率超出49.5 Hz～50.2 Hz范围，分布式光伏系统未在0.2 s内与电网断开时，安全监测模块应根据整定时间向断路器下发开断指令并记录“过/欠频事件”告警信息，整定时间不大于0.2 s。

- 电压频率监测要求

| 测量点频率 | 告警条件 |
| --- | --- |
| f≤49.5 Hz | 分布式光伏系统未在0.2 s内断开电网的连接 |
| f≥50.2 Hz | 分布式光伏系统未在0.2 s内断开电网的连接 |

      - 孤岛效应监测

应能通过监测光伏系统防孤岛保护状态及接入点电压的幅值、频率、相位等判定系统是否处于孤岛效应。当出现孤岛效应时，监测光伏系统是否在2 s内进行防孤岛保护，在光伏系统未做出防孤岛保护时应根据整定时间向断路器下发断开指令，并且上报事件，整定时间不大于2 s。孤岛效应判定依据应符合表8的规定。

- 孤岛效应判定依据

| 判据波动值 | 动作 |
| --- | --- |
| - 电压幅值摆动或摆动范围 | - 200 ms内电压幅值摆动范围超过0.1 Un～0.25 Un或摆动超过0.85 Un～1.1 Un范围 |
| - 电压频率摆动或摆动范围 | - 200 ms内电压频率摆动范围超过0.2 Hz～1 Hz或摆动超过49.5 Hz～50.2 Hz范围 |
| - 电压相位摆动 | - 200 ms内电压相位摆动范围超过1°～60° |
| - 电压波形畸变率 | - 200 ms内电压波形畸变率范围超过0.5%～30% |
| - 注：1.摆动范围指一段时间内摆动最大值与最小值之差；2.判据以电压频率摆动、电压幅值摆动、电压相位摆动、电压波形畸变率四者中同时满足两项及以上，判定为出现孤岛效应。 |  |

      - 逆功率监测

当光伏发电系统设计为不可逆并网方式时，安全监测模块监测到逆向功率超过额定功率的5％时，应记录“逆功率”事件信息，整定时间不大于2 s。

      - 异常恢复监测

因系统异常下发断开指令后，当系统恢复正常，安全监测模块应能经过一个可调的延迟时间后下发合闸指令，延迟时间范围20 s～5 min可设，并记录“恢复并网”事件信息。

- 异常恢复判定依据

| 异常现象 | 异常恢复判定依据 |
| --- | --- |
| - 孤岛效应 | - 200 ms内电压幅值摆动范围小于等于0.1 Un～0.25 Un且在0.85 Un～1.1 Un范围； - 200 ms内电压频率摆动范围小于等于0.2 Hz～1 Hz且在49.5 Hz～50.2 Hz范围 |
| - 电压幅值 | - 电压幅值在0.85 Un～1.1 Un范围内 |
| - 电压频率 | - 电压频率在49.5 Hz～50.2 Hz范围内 |

    - 事件记录

应能根据事件属性将事件按重要事件和一般事件分类记录。每条记录的内容包括事件类型、发生时间及事件发生时刻的相关量值。事件分类及记录方式应符合表10的规定。

- 事件记录

| 序号 | 数据项 | 事件类型 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时事件记录 | 一般事件 | 近10次 |
| 2 | 过压事件 | 重要事件 | 近10次 |
| 3 | 欠压事件 |  | 近10次 |
| 4 | 过频事件 |  | 近10次 |
| 5 | 欠频事件 |  | 近10次 |
| 6 | 逆功率事件 |  | 近10次 |
| 7 | 孤岛效应 |  | 近10次 |
| 8 | 恢复并网 |  | 近10次 |
| 9 | 通信失败 |  | 近10次 |

    - 通信功能

      - 通信方式概述

应支持通过HPLC、RS485等通信方式与采集终端、光伏逆变器、电能表、断路器等进行数据交互。

      - 与采集终端通信

与采集终端通信要求如下：

- 具有HPLC通信方式，作为节点设备与采集终端进行载波组网；

- 采集终端可对安全监测模块进行参数设置、数据抄读；

- 安全监测模块可通过相关任务方案配置，主动上报相关信息到采集终端。

- 通信遵循DL/T 645—2007、DL/T 698.45—2017协议及其增补协议。

      - 与光伏逆变器通信

安全监测模块应能通过RS485通信方式与光伏逆变器进行通信，通信宜遵循Modbus协议并能按配置的采集任务对光伏逆变器数据进行采集、存储，在采集终端召测时发送给采集终端。

      - 与电能表通信

安全监测模块应能通过RS485或HPLC通信方式与电能表通信，按设定的抄收间隔抄收和存储电能表数据，可以接受主站的数据转发命令，将电能表的数据通过远程信道直接传送到主站。RS485信道要求如下：

- 与强电部分电气隔离，并有失效保护电路；

- 通信速率可设置，标准速率为1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、115200 bps，缺省值为9600 bps；

- 通信遵循DL/T 645—2007、DL/T 698.45—2017协议及其增补协议。

      - 与断路器通信

安全监测模块应能按配置的控制任务通过RS485通信或电平线对断路器进行开断控制并记录相应的状态命令。

    - 时钟召测和对时

时钟召测和对时要求如下：

- 应有计时单元，计时单元的日计时误差绝对值≤0.5 s/d；

- 安全监测模块支持上行采集终端或本地维护设备的时钟召测和对时且误差不超过5 s；

- 安全监测模块支持主动向上行采集终端发起对时请求，上电后可与采集终端进行时钟同步。

    - 参数设置和查询

可远程及本地设置和查询包括但不限于防孤岛保护整定值、过/欠压保护整定值、过/欠频保护整定值、防逆流保护整定值、异常恢复延迟时间等参数。

    - 本地功能

      - 本地状态指示

安全监测模块应具有电源及通信状态指示功能。

      - 本地接口

安全监测模块本地接口要求如下：

- 具备至少2路RS485接口，用于电能表、光伏逆变器、智能断路器通信和本地维护；

- 具备HPLC通信接口，用于采集终端通信；

- 具备电平线控制方式，用于电磁式断路器开断控制；

- 各通信接口应互相独立。

    - 软件升级

- 安全监测模块软件升级要求如下：

- 支持通过采集终端进行远程升级并支持断点续传；

- 支持本地升级。

  - 电磁兼容性

    - 电压暂降和短时中断

电压暂降和短时中断应满足GB/T 17626.11—2008中电压暂降3类和瞬时中断3类的相关要求，在发生电压暂降和短时中断时安全监测模块不应出现死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后模块存储数据无变化，并能正常工作。

    - 工频磁场抗扰度

工频磁场抗扰度应满足GB/T 17626.8-2006中的相关要求，安全监测模块能抵抗频率为50 Hz、磁场强度为400 A/m的工频磁场影响而不发生错误动作，并能正常工作。

    - 射频辐射电磁场抗扰度

射频辐射电磁场抗扰度应能满足GB/T 17626.3-2016中的相关要求，在发生射频辐射电磁场的骚扰时安全监测模块不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度

射频场感应的传导骚扰抗扰度应能满足GB/T 17626.6-2017中的相关规定，安全监测模块能承受频率范围在150 kHz～80 MHz、试验电平为10 V的射频场感应的电磁骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

电快速瞬变脉冲群抗扰度应能满足GB/T 17626.4-2018中的相关规定，安全监测模块能承受±4kV、重复频率100kHz的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

    - 静电放电抗扰度

静电放电抗扰度应能满足GB/T 17626.2-2018中的相关规定，安全监测模块能承受加在其外壳和人员操作部分上的8 kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

    - 浪涌抗扰度

浪涌抗扰度应能满足GB/T 17626.5-2019中的相关规定，安全监测模块能承受线对线2.0kV、线对地4.0kV的浪涌骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

- 试验方法

  - 参比条件

低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的参比数值如下：

- 参比电压：额定电压（Un）：220 V，380V；

- 参比电流：额定电流（In）：10 A，20 A，40 A，60 A；

- 参比频率：50 Hz±0.15 Hz；

- 参比温度：23 ℃±2 ℃；

- 参比相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：63.0  kPa～106.0  kPa（海拔2000  m及以下），特殊要求除外。

  - 外观及标志检查

使用目测法观察被测样品外观及标志，外观及标志应满足本标准4.1的要求。

  - 测量及准确度试验

    - 采样准确度试验

在参比条件下，向被测样品施加额定电压、电流、频率，被测样品采集的电压、电流、频率基本误差应满足本标准4.2.2规定的误差限值。

    - 动作准确度试验

分别向被测样品施加动作电压、动作频率，被测样品按照整定时间动作时的动作时间应满足本标准4.2.3的规定。

  - 环境试验

    - 高温试验

按GB/T 2423.2—2008规定的Bb类进行，将被测样品在非通电状态下放入高温试验箱中央，升温至本标准中4.3.1规定的最高存储温度，持续120 h。试验结束后，在参比温度下恢复1 h～2 h，然后进行性能、功能、外观检测，被测样品不应出现损坏或信息改变，应能正常工作。

    - 低温试验

按GB/T 2423.1—2008规定的Ab类进行，将被测样品在非通电状态下放入低温试验箱中央，降温至本标准中4.3.1规定的最低存储温度，持续120 h。试验结束后，在参比温度下恢复1 h～2 h，然后进行性能、功能、外观检测，被测样品不应出现损坏或信息改变，应能正常工作。

    - 恒定湿热试验

按GB/T 2423.9—2001规定进行试验。试验箱内保持温度50℃±2℃、相对湿度93％±3％，试验周期为48 h。试验结束后，在参比条件下恢复1 h～2 h，然后进行性能、功能、外观检测，被测样品不应出现损坏或信息改变，应能正常工作，金属部分应无腐蚀和生锈情况。

  - 电气试验

    - 绝缘性能试验

      - 绝缘电阻试验

施加试验电压，用兆欧表测定试验回路的绝缘电阻值，绝缘电阻应满足本标准4.4.1.1的规定。试验电压符合表3的规定，被测试回路为：各电路对外露的非测量回路金属件、各独立电路之间、各电路对设备外壳及接地件。

      - 工频耐压试验

施加50 Hz正弦波电压，历时1 min，试验时泄漏电流不应大于5 mA，不得出现击穿、闪络现象。试验电压符合表4的规定，被测试回路为：电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地、电气隔离的各回路、输出继电器常开触点回路。

      - 冲击电压试验

试验应下述条件下进行，冲击电压耐受情况应满足本标准4.4.1.3的规定：

- 脉冲波形：标准1.2/50脉冲波形；

- 电压上升时间：±30%；

- 电压下降时间：±20%；

- 电源阻抗：500 Ω±50 Ω；

- 电源能量：0.5 J±0.05 J；

每次试验对一个极性施加10次脉冲电压，然后对另一个极性重复试验。脉冲之间的试验间隔最少为3 s，试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。试验电压符合表5的规定，被测试回路为：电压采样回路对地。

    - 工作电源试验

      - 电源断相试验

将被测样品接入电网模拟装置，电网模拟装置只输出一相或两相电压，被测样品应能正常工作。

      - 电源电压变化试验

将被测样品接入电网模拟装置，设置电网模拟装置输出电压为80%Un、120%Un，输出频率为47Hz、51Hz时，被测样品应能正常工作。

      - 功率消耗试验

采用准确度不低于0.2级的标准表测量被测样品的视在功耗值和有功功耗，应满足本标准4.4.2.2的规定。

      - 抗接地故障能力试验

模拟接地故障系统，相对地的电压升至额定电压的1.9倍，试验时间4 h，试验后，应满足本标准4.4.2.3的规定。

    - 温升试验

在参比条件下模拟与实际线路相符合的试验环境，将被测样品挂载于试验线路上通以1.2倍的额定电流和1.2倍的额定电压，环境温度为40 ℃，试验共进行2 h，外表面的温升不应超过35 K。试验后，被测样品应无损坏并能正常工作。

  - 机械试验

    - 振动试验

按照GB/T 17215.211—2021中5.2.3条规定，对被测样品进行振动试验，试验后被测样品应满足本标准4.5.1的规定。

    - 阻燃试验

按GB/T 5169.11—2017中规定，在650℃±10 ℃条件下进行试验，在任一随机位置与灼热丝接触，试验中被测样品不应燃烧，如发生燃烧则移开灼热丝30 s内应熄灭，且铺底层的绢纸不应起燃。

    - 防护等级试验

按照GB 4208—2017试验条件进行对应的IP等级测试，试验后被测样品内部应无积水或影响性能的灰尘沉积，并能正常工作。

  - 功能试验

    - 电压幅值监测试验

      - 过压监测试验

过压监测试验方法应按以下要求执行:

- 闭合低压断路器，保持试验用光伏逆变器的过压保护功能正常，逆变器正常并网工作；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至110% Un并至少保持4 s，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至135% Un并至少保持1 s，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作;

- 关闭试验用光伏逆变器的过压保护功能，逆变器正常并网工作;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至110% Un并至少保持4 s，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器过压保护功能故障事件;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至135% Un并至少保持1 s，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器过压保护功能故障事件;

- 记录被测样品下达指令时间，读取事件记录;

- 重复测量3次，均满足本标准4.6.1.1的规定，即为合格。

      - 欠压监测试验

欠压监测试验方法应按以下要求执行:

- 闭合低压断路器，保持试验用光伏逆变器的欠压保护功能正常，逆变器正常并网工作；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至85% Un并至少保持4 s，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至50% Un并至少保持1 s，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作;

- 关闭试验用光伏逆变器的欠压保护功能，逆变器正常并网工作;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至85% Un并至少保持4 s，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器欠压保护功能故障事件;

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至50% Un并至少保持1 s，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器欠压保护功能故障事件;

- 记录被测样品下达指令时间，读取事件记录;

- 重复检测3次，均满足本标准4.6.1.1的规定，即为合格。

    - 电压频率监测试验

      - 过频监测试验

过频监测试验方法应按以下要求执行:

- 闭合低压断路器，保持试验用光伏逆变器的过频保护功能正常，逆变器正常并网工作；

- 调整电网模拟电源输出频率，分别选取f≥50.2 Hz内3个不同的频率值，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作。

- 关闭试验用光伏逆变器的过频保护功能，逆变器正常并网工作;

- 调整电网模拟电源输出频率，分别选取f≥50.2 Hz内3个不同的频率值，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器过频保护功能故障事件。

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.2的规定，即为合格。

      - 欠频监测试验

欠频监测试验方法应按以下要求执行:

- 闭合低压断路器，保持试验用光伏逆变器的欠频保护功能正常，逆变器正常并网工作；

- 调整电网模拟电源输出频率，分别选取f≤49.5 Hz内3个不同的频率值，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作。

- 关闭试验用光伏逆变器的欠频保护功能，逆变器正常并网工作;

- 调整电网模拟电源输出频率，分别选取f≤49.5 Hz内3个不同的频率值，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器欠频保护功能故障事件。

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.2的规定，即为合格。

    - 孤岛效应监测试验

孤岛效应监测试验方法应按以下要求执行:

- 闭合低压断路器，保持试验用光伏逆变器的防孤岛保护功能正常，逆变器正常并网工作；

- 投入孤岛负载，断开并网开关，模拟孤岛效应，试验用光伏逆变器动作，被测样品应保持不动作；

- 关闭试验用光伏逆变器的主动防孤岛保护功能，逆变器正常并网工作;

- 投入孤岛负载，断开并网开关，模拟孤岛效应，试验用光伏逆变器不动作，被测样品应在整定时间内有效下达断路器开断指令并记录逆变器防孤岛保护功能故障事件；

- 记录被测样品下发指令时间并读取事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.3的规定，即为合格。

    - 逆功率监测试验

设置安全监测模块监测的光伏发电系统为不可逆并网方式，在光伏发电系统中加入超过额定电流5％的逆向电流，被测样品应能记录事件信息。

    - 异常恢复监测试验

      - 过压恢复试验

试验步骤如下：

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至115% Un并保持该电压，被测样品应能记录过压事件；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至Un并保持该电压，被测样品应能记录恢复事件；

- 读取被测样品事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.5的规定，即为合格。

      - 欠压恢复试验

试验步骤如下：

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至85% Un并保持该电压，被测样品应能记录过压事件；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出电压至Un并保持该电压，被测样品应能记录恢复事件；

- 读取被测样品事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.5的规定，即为合格。

      - 过频恢复试验

试验步骤如下：

- 调节电网模拟装置在额定电压下输出频率至52 Hz并保持该频率，被测样品应能记录过压事件；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出频率至50 Hz并保持此频率，被测样品应能记录恢复事件；

- 读取被测样品事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.5的规定，即为合格。

      - 欠频恢复试验

试验步骤如下：

- 调节电网模拟装置在额定电压下输出频率至48 Hz并保持该频率，被测样品应能记录过压事件；

- 调节电网模拟装置在标称频率下输出频率至50 Hz并保持此频率，被测样品应能记录恢复事件；

- 读取被测样品事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.5的规定，即为合格。

      - 孤岛效应恢复试验

试验步骤如下:

- 调节电网模拟装置，投入孤岛负载，断开并网开关，模拟孤岛效应，被测样品应能记录孤岛效应事件；

- 解除孤岛负载，合上并网开关，解除模拟孤岛效应，被测样品应能记录孤岛效应恢复事件；

- 读取被测样品事件信息；

- 分别测量3次，均满足本标准4.6.1.5的规定，即为合格。

      - 逆功率恢复试验

设置被测样品为不可逆并网方式，通过电网模拟装置加入超过额定电流5％的逆向电流后，解除逆向电流，被测样品应能记录逆功率恢复事件。

    - 事件记录功能试验

按照4.6.2的要求产生对应事件，分别通过召测及主动上报的方式，测试被测样品的事件记录是否与产生的事件信息一致。

    - 通信功能试验

      - 与采集终端通信试验

被测样品启动工作并通过载波通信（HPLC）连接采集终端，采集终端应能按照配置需求抄读被测样品电压、电流、频率、事件记录等信息，被测样品应能按照配置需求主动上报。

      - 与光伏逆变器通信试验

被测样品启动工作并通过RS485通信连接光伏逆变器，被测样品应能按照配置需求抄读光伏逆变器的相关信息。

      - 与电能表通信试验

被测样品启动工作并通过RS485通信连接电能表，被测样品应能按照配置需求抄读电能表的相关信息。

      - 与断路器通信试验

被测样品启动工作并通过RS485或电平线通信，向断路器下发开断指令并能读取断路器相关状态信息。

    - 时钟召测和对时试验

被测样品启动工作后，向被测样品发出对时命令后抄读被测样品时钟，被测样品时钟应满足本标准4.6.4的规定。在参比条件下测量被测样品时钟日计时误差，日记时误差应满足本标准4.6.4的规定。

    - 参数设置和查询试验

被测样品启动工作后，通过远程通信终端和RS485通信端口对被测样品进行参数设置和查询，应满足本标准4.6.5的规定。

    - 本地功能试验

被测样品启动工作后，观察运行灯闪烁状态，应满足本标准4.6.6的规定。

    - 软件升级试验

被测样品启动工作后，通过远程通信终端和RS485通信端口进行程序升级，程序升级完成后被测样品软件版本号应发生变更。

  - 电磁兼容性试验

    - 电压暂降和短时中断试验

被测样品在正常工作状态下，按GB/T 17626.11—2008中的规定，并在下述条件下进行试验：

- 电压试验等级0％Un：

  - 从额定电压暂降100；

  - 持续时间：250个周期；

  - 中断次数：10次，各次中断之间的恢复时间10 s；

- 电压试验等级40％Un：

  - 从额定电压暂降60；

  - 持续时间：1个周期；

  - 中断次数：10次，各次中断之间的恢复时间10 s；

- 电压试验等级40％ Un：

- 从额定电压暂降60；

- 持续时间：25个周期；

- 中断次数：10次，各次中断之间的恢复时间10 s；

- 电压试验等级70％Un：

- 从额定电压暂降30；

- 持续时间：0.5个周期；

- 中断次数：10次，各次中断之间的恢复时间10 s。

试验中被测样品不应发生损坏和死机现象，试验后被测样品应工作正常，存储数据无改变。

    - 工频磁场抗扰度试验

将被测样品在正常工作状态下，置于50 Hz频率的、随时间正弦变化的、强度为400 A/m的稳定持续磁场的线圈中心，试验中被测样品不应发生损坏和死机现象，试验后被测样品应工作正常，存储数据无改变。

    - 射频辐射电磁场抗扰度试验

被测样品在正常工作状态下，按照GB/T 17626.3—2016中的规定，并在下述条件下进行：

- 一般试验等级：

  - 频率范围：80 MHz～1000 MHz；

  - 严酷等级：3；

  - 试验场强：10 V/m（非调制）；

  - 正弦波1 kHz，80％幅度调制；

- 抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级：

  - 频率范围：1.4 GHz～2 GHz；

  - 严酷等级：4；

  - 试验场强：30 V/m（非调制）；

  - 正弦波1 kHz，80％幅度调制。

试验中被测样品不应发生损坏和死机现象。试验后被测样品应工作正常，存储数据无改变。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

被测样品在正常工作状态下，按GB/T 17626.6—2017中的规定，并在下述条件下进行：

- 频率范围：150 kHz～80 MHz；

- 严酷等级：3；

- 试验电压：10 V（非调制）；

- 正弦波1 kHz，80%幅度调制。

试验电压施加于被测样品的供电电源端和保护接地端，试验时应能正常工作。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

被测样品在正常工作状态下，按GB/T 17626.4—2018中的要求，在电压采样口施加试验电压：

- 严酷等级：4；

- 试验电压：4 kV；

- 重复频率：100 kHz；

- 试验时间：1 min/次；

- 试验电压施加次数：正负极性各3次；

试验后受试样品应能正常工作。

    - 静电放电抗扰度试验

被测样品在正常工作状态下，按GB/T 17626.2—2018中的规定，并在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：4；

- 试验电压：8 kV；

- 直接放电。施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分，包含USB接口	、电流钳插口、电压采样线插口等；

- 间接放电。施加部位：被测样品各个侧面；

- 每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1 s。

试验后被测样品应能正常工作，存储数据无改变。

    - 浪涌抗扰度试验

被测样品在正常工作状态下，按GB/T 17626.5—2019中的规定，并在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：电源采样回路4级；

- 试验电压：4 kV（线-地），2kV（线-线）；

- 波形：1.2/50 us；

- 相角：0°，90°，180°，270°。

- 极性：正、负；

- 试验次数：正负极性各5次；

- 重复率：每分钟一次。

试验后被测样品应能正常工作。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为全性能检验、出厂检验和验收检验三类，试验项目应符合表11的规定。

- 检验项目明细表

| 序号 | 试验项目 |  | 全性能检验 | 出厂检验 | 验收检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及标志检查 | — | √ | √ | √ |
| 2 | 测量及准确度试验 | 采样准确度试验 | √ | √ | √ |
| 3 |  | 动作准确度试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 环境试验 | 高温试验 | √ | — | — |
| 5 |  | 低温试验 | √ | — | — |
| 6 |  | 恒定湿热试验 | √ | — | — |
| 7 | 电气试验 | 绝缘性能试验 | √ | √ | — |
| 8 |  | 工作电源试验 | √ | √ | — |
| 9 |  | 温升试验 | √ | — | — |
| 10 | 机械试验 | 振动试验 | √ | — | — |
| 11 |  | 阻燃性试验 | √ | — | — |
| 12 |  | 防护等级试验 | √ | — | — |
| 13 | 功能试验 | 电压幅值监测试验 | √ | √ | √ |
| 14 |  | 电压频率监测试验 | √ | √ | √ |
| 15 |  | 孤岛效应监测试验 | √ | √ | √ |
| 16 |  | 逆功率监测试验 | √ | √ | √ |
| 17 |  | 异常恢复监测试验 | √ | √ | √ |
| 18 |  | 事件记录功能试验 | √ | √ | √ |
| 19 |  | 通信功能试验 | √ | √ | √ |
| 20 |  | 时钟召测和对时试验 | √ | √ | √ |
| 21 |  | 参数设置和查询试验 | √ | √ | √ |
| 22 |  | 本地功能试验 | √ | √ | √ |

- 表11（续）

| 23 |  | 软件升级试验 | √ | √ | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 电磁兼容性试验 | 电压暂降和短时中断试验 | √ | — | — |
| 25 |  | 工频磁场抗扰度试验 | √ | — | — |
| 26 |  | 射频辐射电磁场抗扰度试验 | √ | — | — |
| 27 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ | — | — |
| 28 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ | — | — |
| 29 |  | 静电放电抗扰度试验 | √ | — | — |
| 30 |  | 浪涌抗扰度试验 | √ | — | — |

    - 全性能检验

按照本标准规定的试验项目、试验要求和试验方法开展检测，以确定低压分布式光伏防孤岛安全监测模块规定的特性并证明其与本标准要求的符合性，并按表11项目表进行检验。

    - 出厂检验

出厂检验一般在产品出厂时进行，应按型号、生产批号相同者划分为组，并按表11项目表进行检验。

    - 验收检验

对于到货验收的设备，应按型号、生产批号相同者划分为组，并按表11项目表进行检验。

  - 周期

新产品或老产品恢复生产以及设计和工艺有重大改进时，应进行型式试验。批量生产或连续生产的每两年至少进行一次型式试验，由计量中心对样品进行检验。可靠性验证试验在生产定型时进行，或按客户要求，在系统试运行时进行。

- 包装及贮运要求

  - 包装

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

  - 贮运

包装好的产品应存放于防雨淋、防浸泡的环境中。

产品在运输过程中不应受剧烈挤压、冲撞和雨淋。

______________________________