# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《全密封落地式计量箱》

# 编制说明

（征求意见稿）

20240919

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会“关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等9项团体标准立项的批复”（中仪协[2023]02号）文件立项，项目名称为《全密封落地式计量箱》，项目编号为：T/CIMA 0116，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2025年6月。

## 2、主要工作过程

2022年11月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了“关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等9项团体标准立项的批复”。由国网河南省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年3月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年3-6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：起草工作组在山东烟台召开了工作组第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年9月-2024年2月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年8月：起草工作组在哈尔滨召开了第二次工作组会议，对工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年9月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网河南省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南鼎力电气科技有限公司、河南凯瑞电气设备有限公司、河南许继仪表有限公司、库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司、华拓电力装备集团有限公司、河南瑞尔电气股份有限公司、北京华电美仪电气科技有限公司、宁波恒力达科技有限公司、湖南惟远科技有限公司、浙江浦成电气有限公司、远中电气有限公司、江苏跃腾电气有限公司、河南澳美电气有限公司、武汉中元惠合科技有限公司等。

国网河南省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：王雍、刘骞、张长春、刘献成、于雷、金鑫、孙家星等。

王雍为本文件的主笔人，负责标准的编写；张长春为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，金鑫为本标准起草工作组的副组长，孙家星等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；孙二钢、汪彭飞等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了全密封落地式计量箱的术语和定义、技术要求、试验要求、检测规则、包装、运输与贮存。适用于配网高供高计计量设备的制造和使用要求。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对电力需求响应全密封落地式计量箱的工作环境、机械结构、电气要求、准确度、电磁兼容性能、和功能提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。主要依据标准有：GB/T 1984-2014高压交流断路器、GB/T 1985-2014高压交流隔离开关和接地开关、GB/T 3906-2020 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备、GB/T 16934-2013 电能计量柜、DL/T 404-2018  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由河南鼎力电气科技有限公司、库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司、华拓电力装备集团有限公司、北京华电美仪电气科技有限公司等配合开展试验验证工作，对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验涵盖电力需包括：动热稳定试验--25kA/4s;63kA、关合试验--63kA、温升试验--1.1Ir电流下合格、局放试验--20pC@14.4kV、年泄露率试验--≤0.1%、回路电阻试验--符合技术条件、工频耐压试验--相间、对地42kV（1min）；断口48kV（1min）、雷电冲击试验--75/85kV、传动试验--正常、连锁试验--正常等项目，验证结果表明以上参数指标设置合理，相关产品能够满足标准要求。

根据全密封落地式计量箱技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

主要依据标准有：

GB/T 1984-2014高压交流断路器、

GB/T 1985-2014高压交流隔离开关和接地开关、

GB/T 3906-2020 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备、

GB/T 16934-2013 电能计量柜、

DL/T 404-2018  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备。

表-1 全密封落地式计量箱参数测试

| 序号 | 测试项目、要求、方法 |  | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘试验 | 工频电压试验 | 一致 |
| 2 |  | 雷电冲击电压试验 | 一致 |
| 3 |  | 助回路和控制回路的绝缘试验 | 一致 |
| 4 | 回路电阻测量 | 主回路 | 一致 |
| 5 |  | 辅助回路 | 一致 |
| 6 | 回路电阻测量 | 主回路（1.1Ir） | 一致 |
| 7 |  | 辅助回路和控制回路（耐热等级Y） | 一致 |
| 8 | 防护等级检验 | IP代码验证 | 一致 |
| 9 | 机械操作 | 开关装臵的机械操作试验 | 一致 |
| 10 |  | 开关装臵的机械寿命试验 | 一致 |
| 11 |  | 联锁装臵的机械操作试验 | 一致 |
| 12 |  | 机械特性测量试验 | 一致 |
| 13 | 密封试验 | 泄露率 | 一致 |
| 14 | 气体状态测量 | 气体状态测量 （≤150 μL/L） | 一致 |
| 15 | 合和开断试验(断路器单元) | 基本短路试验方式T100s | 一致 |
| 16 |  | 基本短路试验方式T100a | 一致 |
| 17 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | 主回路 | 一致 |
| 18 |  | 断路器单元接地工位 | 一致 |
| 19 |  | 隔离开关单元接地工位 | 一致 |
| 20 |  | 断路器单元接地连接及接地导体 | 一致 |
| 21 |  | 隔离开关单元接地连接及接地导体 | 一致 |

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：温湿度试验箱、脉冲电压试验装置、交流电压试验装置、防尘防水测试试验箱、数字万用表、工频耐压试验仪、氦质谱检漏仪、氩弧焊机、激光切割机、自动冲裁一体机、数控折弯机、雷电冲击试验仪、局放测试仪、继保仪、回路电阻测试仪、互感器测试仪等。

### 3.2检验结果

核查检验结果，所检目符合《全密封落地式计量箱》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为规范全密封落地式计量箱的设计、生产、运输、使用和回收及处置等全生命周期提供依据。为全密封落地式计量箱的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。

本标准的推出可以促进电力系统计量设备的标准化，对缩短报装周期、优化营商环境、增加一次设备的数字化管理、明晰产权分界点、实现产权分界点与计量点的一致，提高安全性和防窃电等方面都有很好的促进和改善作用。对促进电能计量的规范和可靠性、打造制造业国际竞争新优势具有指导性意义。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的电力需求响应聚合终端生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对电力需求响应聚合终端的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建数据交互平台，引导各算法厂商加强技术交流，共同提升电力需求响应聚合终端技术水平。

- 过渡办法

电力需求响应聚合终端技术标准推广初期可先具备部分必要功能，通信、安全加密方式可根据用户要求调整，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2023年8月30日，在烟台召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《全绝缘全密封落地式计量箱》改为《全密封落地式计量箱》。